上海外国语大学虹口校区教学区食堂二楼面点区

防火卷帘门采购项目比选需求文件

一、项目预算

本项目预算：人民币¥37200.00（大写叁万柒仟贰佰元整），报价需包含设备采购、运输、安装辅材、调试及配套电源及售后服务等一切费用。供应商报价不得超过项目预算，否则视为无效响应。

二、技术参数（▲为关键参数，其余为一般参数）

1.▲卷帘门规格：每个档口尺寸5300*3700，上下浮动不超过5%，具有消防验收的全部手续资料，并提供详尽的技术参数及功能介绍。

2.▲卷帘类型：特级防火卷帘（无机双轨双帘）；

3.▲耐火性能：耐火完整性≥3.00h，耐火隔热性≥3.00h；

4.▲帘体结构：双轨道、双层无机防火帘面，中间设置空气隔热层；

5.导轨：冷轧钢板折弯成型，厚度≥1.5mm；导轨内加装防火防烟密封条，有效阻挡烟气窜漏；导轨预留膨胀螺栓安装孔。

6.卷轴：无缝钢管，壁厚≥2.0mm，表面防锈防腐处理。

7.驱动电机（防火卷帘专用卷门机）

1）具备 CCCF 认证防火卷帘专用电机；

2）带电磁刹车、上下机械限位；断电可手动拉链启闭；

3）工作电压 AC380V；具备过热保护。

8.电控系统（防火卷帘控制器）

1）配套专用防火卷帘控制箱，取得消防 3C 认证；

2）功能：自动、手动、消防联动三种控制模式，配备温控释放装置（73℃熔断），火灾断电后卷帘依靠自重下降

9.密封要求：卷帘底部配备防火防烟底梁；导轨两端、帘面侧边设防火密封条，满足防烟要求；

10.运行速度：下降速度 2～6m/min；上升速度 3～9m/min；

备注：▲标注参数为关键参数，严禁负偏离。若发生负偏离，将直接视为无效响应。

三、维保服务要求

1.质保期：供应商须提供不少于3年的免费质保期（自验收合格之日起计算），质保期内因设备质量问题造成的故障和零部件损坏，供应商应无条件免费维修或更换。

2.售后服务响应：设备出现故障，供应商须在2小时内予以响应；如需现场处理，应在24小时内派员到达现场，48小时内排除故障。

3.技术培训：供应商须无偿向采购人提供设备操作及日常维护培训。

4.备件保障：质保期满后，供应商应长期以优惠价格提供设备维修所需零配件及易损件。

5.定期巡检：质保期内，供应商应每半年至少进行一次免费巡检维护。

四、评审办法

  - 比选评分组成为价格分40分，技术分22分，商务部分38分。学校对收到合格的报名材料和响应文件组织评审，根据评审结果，将把合同授予得分最高的响应单位。

本项目采用综合评分法，总分100分，具体分配如下：

| 序号 | 评审因素 | 满分 | 评分标准（满足得满分，不满足得0分，除非另有说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 40 | （基准价法） 满足实质性要求的最低有效报价为评审基准价，得40分。 其他报价得分=（评审基准价÷投标报价）×40（计算结果保留两位小数）。报价超过项目预算的，视为无效响应。 |
| 2 | 技术部分 | 22 |  |
| 2.1 | 参数响应 | 12 | 逐条响应需求文件技术参数，评分如下： 关键参数（▲）已作符合性审查。一般参数全部满足得8分，每负偏离1项扣2分，扣完为止； |
| 2.2 | 安装方案 | 4 | 方案必须包含：①施工进度表（总工期≤3天）；②防火卷帘门测试方案；③现场安全防护措施；④安装辅材及配套电源实施方案。缺一项扣1分，扣完为止。 |
| 2.3 | 应急预案 | 6 | 预案包含“燃气泄漏”和“火灾”两类场景的处置流程，且留有24小时应急电话的得满分，每缺一项扣2分。 |
| 3 | 商务部分 | 38 |  |
| 3.1 | 质保期 | 6 | 1.承诺免费质保期≥3年得3分； 2.每增加1年加1分，最高加3分（即6年及以上得满分）。 （需提供承诺函） |
| 3.2 | 售后响应 | 12 | 承诺同时满足以下三点得12分，不满足一点扣4分： 1.2小时内电话响应； 2.24小时内上门； 3.48小时内修复（若因特殊原因无法按时修复，须提供备用设备保障使用）。 （需提供承诺函） |
| 3.3 | 维保增值服务 | 8 | 1.质保期内每半年至少一次免费巡检维护得2分； 2.无偿提供设备操作及日常维护培训得2分； 3.质保期满后长期以优惠价格提供维修零配件及易损件得2分。 （需明确优惠幅度并提供承诺函） 4.配合校方或第三方消防检测机构完成年度消防检测得2分。（需提供承诺函） |
| 3.4 | 同类业绩 | 12 | 提供近三年（2023年至今）高校或事业单位食堂防火卷帘门或食堂厨房区域消防设备供货合同： 1.高校合同每份得2分； 2.事业单位合同每份得1分； 3.最高得12分。 （需提供合同复印件，含盖章页） |