上海外国语大学虹口校区教学区食堂二楼面点区
防火卷帘门采购项目比选需求文件
一、项目预算
本项目预算：人民币¥37200.00（大写叁万柒仟贰佰元整），报价需包含设备采购、运输、安装辅材、调试及配套电源及售后服务等一切费用。供应商报价不得超过项目预算，否则视为无效响应。
二、技术参数（▲为关键参数，其余为一般参数）
1.▲卷帘门规格：每个档口尺寸5300*3700，上下浮动不超过5%，具有消防验收的全部手续资料，并提供详尽的技术参数及功能介绍。
2.▲卷帘类型：特级防火卷帘（无机双轨双帘）；
3.▲耐火性能：耐火完整性≥3.00h，耐火隔热性≥3.00h；
4.▲帘体结构：双轨道、双层无机防火帘面，中间设置空气隔热层；
5.导轨：冷轧钢板折弯成型，厚度≥1.5mm；导轨内加装防火防烟密封条，有效阻挡烟气窜漏；导轨预留膨胀螺栓安装孔。
6.卷轴：无缝钢管，壁厚≥2.0mm，表面防锈防腐处理。
7.驱动电机（防火卷帘专用卷门机）
1）具备 CCCF 认证防火卷帘专用电机；
2）带电磁刹车、上下机械限位；断电可手动拉链启闭；
3）工作电压 AC380V；具备过热保护。
8.电控系统（防火卷帘控制器）
1）配套专用防火卷帘控制箱，取得消防 3C 认证；
2）功能：自动、手动、消防联动三种控制模式，配备温控释放装置（73℃熔断），火灾断电后卷帘依靠自重下降
9.密封要求：卷帘底部配备防火防烟底梁；导轨两端、帘面侧边设防火密封条，满足防烟要求；
10.运行速度：下降速度 2～6m/min；上升速度 3～9m/min；
备注：▲标注参数为关键参数，严禁负偏离。若发生负偏离，将直接视为无效响应。
三、维保服务要求
1.质保期：供应商须提供不少于3年的免费质保期（自验收合格之日起计算），质保期内因设备质量问题造成的故障和零部件损坏，供应商应无条件免费维修或更换。
2.售后服务响应：设备出现故障，供应商须在2小时内予以响应；如需现场处理，应在24小时内派员到达现场，48小时内排除故障。
3.技术培训：供应商须无偿向采购人提供设备操作及日常维护培训。
4.备件保障：质保期满后，供应商应长期以优惠价格提供设备维修所需零配件及易损件。
5.定期巡检：质保期内，供应商应每半年至少进行一次免费巡检维护。
四、评审办法
[bookmark: _GoBack]比选评分组成为价格分40分，技术分22分，商务部分38分。学校对收到合格的报名材料和响应文件组织评审，根据评审结果，将把合同授予得分最高的响应单位。
本项目采用综合评分法，总分100分，具体分配如下：
	序号
	评审因素
	满分
	评分标准（满足得满分，不满足得0分，除非另有说明）

	1
	价格部分
	40
	（基准价法）
满足实质性要求的最低有效报价为评审基准价，得40分。
其他报价得分=（评审基准价÷投标报价）×40（计算结果保留两位小数）。报价超过项目预算的，视为无效响应。

	2
	技术部分
	22
	

	2.1
	参数响应
	12
	逐条响应需求文件技术参数，评分如下：
关键参数（▲）已作符合性审查。一般参数全部满足得8分，每负偏离1项扣2分，扣完为止；


	2.2
	安装方案
	4
	方案必须包含：①施工进度表（总工期≤3天）；②防火卷帘门测试方案；③现场安全防护措施；④安装辅材及配套电源实施方案。缺一项扣1分，扣完为止。

	2.3
	应急预案
	6
	预案包含“燃气泄漏”和“火灾”两类场景的处置流程，且留有24小时应急电话的得满分，每缺一项扣2分。

	3
	商务部分
	38
	

	3.1
	质保期
	6
	1.承诺免费质保期≥3年得3分；
2.每增加1年加1分，最高加3分（即6年及以上得满分）。
（需提供承诺函）

	3.2
	售后响应
	12
	承诺同时满足以下三点得12分，不满足一点扣4分：
1.2小时内电话响应；
2.24小时内上门；
3.48小时内修复（若因特殊原因无法按时修复，须提供备用设备保障使用）。
（需提供承诺函）

	3.3
	维保增值服务
	8
	
1.质保期内每半年至少一次免费巡检维护得2分；
2.无偿提供设备操作及日常维护培训得2分；
3.质保期满后长期以优惠价格提供维修零配件及易损件得2分。
（需明确优惠幅度并提供承诺函）
4.配合校方或第三方消防检测机构完成年度消防检测得2分。（需提供承诺函）

	3.4
	同类业绩
	12
	提供近三年（2023年至今）高校或事业单位食堂防火卷帘门或食堂厨房区域消防设备供货合同：
1.高校合同每份得2分；
2.事业单位合同每份得1分；
3.最高得12分。
（需提供合同复印件，含盖章页）





