上海外国语大学两校区食堂可燃气体报警器年度校准检测服务比选需求文件
一、项目预算
本项目预算：人民币26,100元（大写：贰万陆仟壹佰元整），即300元/点位总价包干，含两校区往返交通、标准气体、人工、校准证书、联动测试、税费等一切费用。
二、服务内容及技术标准
依据上海市市场监督管理局2026年7月8日沪市监标准〔2026〕146号公告废止DB31/T89-2009后的现行有效技术路径，本次服务按以下标准执行：
1.检测依据：JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》（现行有效）；
2.校准项目：按规程对87个天然气探测器逐点开展外观与结构、通电检查、示值误差（40%LEL）、响应时间和报警功能及报警动作值，共5个项目校准；
3.报告类型：为每个探测器出具校准证书（非检定证书），证书须带CNAS认可标识；
4.符合性判定：根据现场实际工况，依据JJG693-2011对各报警器的校准结果进行符合性判定，并出具总体结论；
5.联动功能测试：对两校区食堂所有配套的燃气紧急切断阀（具体数量由供应商进场后现场核查，纳入总价包干）实施联动功能测试，验证报警信号触发后切断阀的动作可靠性，相关信息在报告中体现；
6.交付物：
每个探测器1份带CNAS标识的校准证书；
燃气紧急切断阀联动测试记录表；
两校区食堂报警器校准总体符合性判定报告；
上述材料纸质版一式三份+电子版PDF一份。
三、服务期限与进度要求
服务期限为合同签订之日起12个月，分批次实施：
1.虹口校区生活区7个探头：须在2026年8月31日前完成现场校准并交付证书；
2.虹口校区教学区12个探头：须在2026年12月31日前完成；
3.松江校区68个探头：须在2027年3月31日前完成；
各批次检测完成后10个工作日内，向我校交付正式校准证书及联动测试记录。
四、评审办法
	序号
	评审因素
	满分
	评分标准（满足得满分，不满足得0分，除非另有说明）

	1
	价格部分
	30
	（基准价法）
满足实质性要求的最低报价为评审基准价，得30分。
其他报价得分 = (评审基准价 ÷ 供应商报价) × 30

	2
	人员要求
	15
	根据供应商提供的项目负责人的经验、资历以及完成类似项目等情况进行综合评审。须提供相应项目负责人的社保证明材料。（3分）
根据供应商提供的本项目配备人员，配置情况、人员比例、经验、资历等情况进行综合评审。（7分）
每提供1名二级计量师得1分，1名一级计量师得2分，最多得5分

	3
	工作业绩
	10
	1. 类似项目业绩（4分）：在满足资格要求（2项）的基础上，自2024年1月1日起每增加1项类似业绩（学校、企事业单位食堂或公共餐饮场所可燃气体报警器校准检测）得2分，最多得4分。
2. 其他相关业绩（6分）：自2024年1月1日以来，每承担过1项燃气相关产品国家或省级监督抽查任务得2分，最多得6分。
（均需提供合同复印件等证明材料，加盖公章）

	4
	服务方案
	30
	1、根据供应商提供的检测服务方案、操作细则等需完整、符合规范且具有操作性进行综合评审。（10分）
2、根据供应商提供的服务方案，是否与业主单位管理制度、项目特点契合进行综合评审。（10分）
3、根据供应商对服务方案中检测报告出具的时间要求、报告真实性、资料管理的时效性符合规范和业主要求进行综合评审。（10分）。

	5
	服务能力
	10
	本地服务机构或常驻人员证明（2分）
专用车辆及应急响应承诺（2分）
检测设备年检证书（2分）
质量手册/程序文件目录、作业指导书及质量监督措施（4分）

	6
	服务承诺
	5
	根据供应商提供的服务承诺，包括公证性承诺、质量承诺、服务客户保证性承诺、安全承诺及有关措施等内容进行综合评审。方案全面、措施有力得4-5分；方案较完整得2-3分；方案简单得0-1分。



